Kutno, dnia 22.01.2013r.

WYJAŚNIENIA Nr 3

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę tlenu medycznego skroplonego wraz z dzierżawą zbiornika oraz tlenu medycznego i dwutlenku węgla medycznego wraz z dzierżawą butli.

Nr postępowania ZP/3/13

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Kutnowski Szpital Samorządowy” na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Wnoszący zapytanie Wykonawca zwraca się z prośbą o wskazanie czy podmianie podlegają panele rozprężania tlenu?

Tak.

2. Czy podmianie podlega osprzęt przyłączy do butli (przyłącza do butli, węże etc.) czy ewentualnie tylko sam panel redukcji ?

Podmianie podlega sam panel redukcji.

3. Wnoszący zapytanie Wykonawca zwraca się z prośbą o podanie danych technicznych fundamentów, na których posadowiona jest stacja zgazowanie ciekłego tlenu medycznego (parametry, wymiary, zbrojenie, zamieszczenie projektu fundamentów).

Płyta fundamentowa o wymiarach 3,5mx 3,0m wykonana z betonu B-200 o grubości 40 cm, zbrojona dwustronnie krzyżowo prętem zbrojeniowym Ø 12 ze stali klasy A-III.

4. Proszę o podanie typu posiadanego zabezpieczenia zasilaniu elektrycznego oraz rodzaju kabla do rozładunku zbiorniku z ciekłym tlenem medycznym?

Zabezpieczenie poprzez bezpiecznik przeciążeniowy 63 A, zasilanie doprowadzone kablem miedzianym YKY 4x16.

5. Wnoszący zapytanie Wykonawca zwraca się z prośbą o załączenie do SIWZ mapki sytuacyjnej drogi/dróg  dojazdowej/dojazdowych do miejsca/miejsc  rozładunku ciekłych i sprężonych gazów medycznych.

Mapka sytuacyjna w załączeniu.

6. Jak jest ogrodzona i oświetlona stacja zgazowania tlenu?

Ogrodzenie z siatki ogrodzeniowej o wys. 1,9 m ,oświetlone przez dwie latarnie z oprawami po 125W.

7. Czy Zamawiający posiada możliwość zasilania rezerwowego z butli na czas podmiany zbiorników ciekłego tlenu medycznego ?

Tak.

8. Wnoszący zapytanie Wykonawca zwraca się z prośba o przedłużenie terminu składanie ofert do 30.01.2012r.

Zamawiający nie wyraża zgody.
9. Wnoszący zapytanie Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę okresu obowiązywania umowy z 12 miesięcy na minimum 24 miesiące. Termin obowiązywania umowy  jest czynnikiem cenotwórczym. Jego wydłużenie może wpłynąć na uzyskanie bardziej korzystnych ofert cenowych, co leży w interesie publicznym Zamawiającego.

Zamawiający nie wyraża zgody.

Podpisała:
Prezes Zarządu

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

Elżbieta Łuczak
Do wiadomości

Wykonawcy, którzy otrzymali SIWZ.

Wyjaśnienia umieszczone zostają 

również na stronie internetowej Zamawiającego.

