Kutno, dn. 15.01.2016r.

WYJAŚNIENIA NR 1

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiornika oraz butli,  Nr postępowania ZP/1/16,

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
1. Proszę o podanie poniższych parametrów:
- Przepływ średni (Nm3/h, kg/h),
- Przepływ maks. (Nm3/h, kg/h),

Obecnie zamontowana parownica posiada wydajność nominalną 130 Nm3/h.

2. Czy Zamawiający posiada reduktor sieciowy (jeżeli tak to, jakie maksymalne ciśnienie można podać na jego wejście)?
Zamawiający nie posiada.

3. Proszę o podanie wymiarów fundamentu pod zbiornik kriogeniczny.
3,5m x 3,0m

4. Proszę o podanie informacji na temat zasilania elektrycznego:
- Typ ,rodzaj i stan zabezpieczenia elektrycznego – (bezpiecznik, przekrój kabla,….) ?,
- Kogo własnością jest zasilanie elektryczne (Zamawiającego, aktualnego dostawcy) – granica dostawy?
- Odległość stacji zasilania elektrycznego od rozdzielni (jeżeli wymagane: długość kabla zasilającego)?
Zabezpieczenie poprzez bezpiecznik przeciążeniowy 63A, zasilanie doprowadzone kablem miedzianym YKY 4x16.

5. Czy na fundamencie jest zabezpieczenie odgromowe (jeżeli nie to w jakiej odległości od fundamentu się znajduje)?
Tak

6. Czy stacja zgazowania i fundament jest oświetlony?
Tak

7. Czy istnieją potencjalne zagrożenia na czas montażu (ograniczony dostęp do stacji, wąska droga na czas prac dźwigowych, stacja na skarpie, konary drzew nad terenem stacji, etc …….)?
Nie

8. Czy stacja jest ogrodzona ?
Tak

9. Czy jest/będzie zapewniony dogodny dostęp ze wszystkich stron do zamontowanych urządzeń na terenie stacji?
Tak
10. Czy są ograniczenia w dojeździe do miejsca tankowania z cysterny kriogenicznej o masie całkowitej 40 MG i minimalnym promieniu skrętu 15 m? 
Jeśli nie ma możliwości manewrowania pojazdem opisanym w pytaniu powyżej, proszę o określenie maksymalnej dopuszczalnej masy pojazdu? Czy cysterna musi się cofać przy podjeździe do stacji ciekłego tlenu medycznego, (jeżeli tak to ile metrów)?

Nie ma ograniczeń.

11. Z jakiego materiału jest wykonana nawierzchnia drogi w najbliższym sąsiedztwie stacji ciekłego tlenu medycznego i postoju cysterny z tlenem medycznym (asfalt, beton, bruk, żwir, inne)?
Asfalt i beton.

12. Czy są jakiekolwiek ograniczenia w ruchu (np. ograniczenie masy całkowitej, szerokość, wysokość pojazdów itp.) na drogach dojazdowych do miejsc montażu i tankowania zbiorników ? Dotyczy ograniczeń istniejących na drogach dojazdowych -lokalizacji zbiornika - poza terenem szpitala. Jeśli odpowiedź brzmi „tak”, proszę o wyspecyfikowanie tych ograniczeń.

Nie ma ograniczeń.

13. Czy w odległości min. 7 metrów od stacji ciekłego tlenu medycznego i cysterny na czas rozładunku znajduje się: parking, studzienki kanalizacyjne, magazynowane oleje lub smary, otwarte źródła ognia, przejścia dla pieszych, drogi komunikacyjne dla karetek?

Nie

14. Jeżeli konieczne to czy na czas rozładunku jest możliwe zablokowanie drogi i ruchu na niej (ze względu na lokalizację stacji ciekłego tlenu medycznego)?

Tak 
15. Czy Zamawiający posiada rampę butlową zgodna z normą PN-EN ISO 7396-1 z której będzie można zasilać Szpital w tlen medyczny w trakcie montażu zbiorników i parownic?

Tak Zamawiający posiada.
16. Ile butli można przypiąć do panelu jednocześnie?
2 x 24 szt.

17. Czy jest możliwość zmagazynowania większej ilości butli na czas podmiany?

Tak

18. Czy można odciąć stację ciekłego tlenu medycznego na czas podmiany i czy zawór odcinający jest własnością szpitala?
Tak

19. Zamawiający zastrzega dostawy tlenu w butlach własnych Zamawiającego – czy w sporadycznych wypadkach Zamawiający zgodzi się na dostawy tlenu w butlach Wykonawcy bez naliczania opłat za dzierżawę butli ?

Zamawiający wyraża zgodę.

20. Wnoszący zapytanie Wykonawca zwraca się z prośbą o stworzenie odrębnego pakietu w przedmiocie „Tlen medyczny skroplony”, w tym:

1. Tlen medyczny skroplony o składzie


Tlen (o2) >= 99,5%,


Wilgoć (H2O) <= 67vpm,


Tlenek węgla (CO) <=5vpm,


Dwutlenek węgla (CO2) <=30vpm;

2. Dzierżawa zbiornika o pojemności 6 t ± 10%;

3. Transport (koszt transportu w przeliczeniu na 1 t).
Zgodnie z SIWZ.

21. Pytanie dotyczy przedmiotu zamówienia- Tlen medyczny w butlach o poj. 2l 

Czy Zamawiający w pozycji nr 7 i 8 ( Załącznik nr1 Formularz cenowy ) przynajmniej w części,  wymaga butle aluminiowe 2 litrowe o ciśnieniu roboczym 200 bar zintegrowanym  reduktorem, regulatorem przepływu, gniazdem na szybkozłączkę typ [AGA],  króćcem  na przewód tlenowy, manometrem aktywnym – uwidaczniającym poziom napełnienia butli ?

Butle aluminiowe są  lżejsze w porównaniu z butlami stalowymi a więc bezpieczniejsze  i łatwiejsze w transporcie dla personelu medycznego , a opisane wyposażenie pozwala na bezpieczny transport  chorego wymagającego tlenoterapii .

Jeżeli Zamawiający zgadza się na zaproponowane rozwiązanie, prosimy o podział pozycji nr 7 na butle stalowe i butle aluminiowe  oraz pozycji nr  8  na  butle  dzierżawione  stalowe i butle dzierżawione aluminiowe.
Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza butle aluminiowe.

Pytania do umowy

22. W § 2- proponujemy zmienić zapis na:
16  Poza uprawnieniami wymienionymi w ust. 12 Zamawiający zastrzega sobie prawo, bez konieczności uprzedniego wzywania Wykonawcy do uzupełnienia braków ilościowych lub wymiany wadliwego towaru na wolny od wad, do nabycia niedostarczonych zgodnie z umową produktów u osoby trzeciej, jeżeli a/ Wykonawca nie dostarczył danego towaru w terminie, lub b/ Wykonawca dostarczył towar wadliwy lub niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zamówieniu. Zamawiający w takim przypadku może zamówić u osoby trzeciej w/w produkty, a Wykonawca  zobowiązany będzie do zwrotu Zamawiającemu różnicy pomiędzy ceną z niniejszej umowy, a ceną zapłaconą na rzecz osoby trzeciej pod warunkiem, że ceny zapłacone przez Zamawiającego nie będą wyższe od średnich cen rynkowych. Powyższe uprawnienia nie zamykają Zamawiającemu drogi do żądania kar umownych z tytułu opóźnienia w dostawie towaru bądź z tytułu dostawy towaru wadliwego, przy czym za dzień zrealizowania dostawy przyjmuje się dzień jej zrealizowania przez osobę trzecią - wykonawcę zastępczego.

Zamawiający nie wyraża zgody.
18  Reklamacje Zamawiającego będą  rozpatrywane przez Wykonawcę w terminie 14 dni  bez względu na rodzaj (reklamacje jakościowe i ilościowe od ich otrzymania przez Wykonawcę (faksem na numer: …………......)  a towar wolny od wad wymieniony zostanie zgodnie z § 2pkt 14  w terminie nie dłuższym niż 5 dni.. Otrzymanie reklamacji winno  być każdorazowo potwierdzone przez Wykonawcę.
Uzasadnienie:

Reklamacja jakości leku wymaga badania w laboratorium co wiąże się z czasem. Towar reklamowany należy odebrać, dostarczyć do laboratorium, przeprowadzić badanie i sporządzić protokół. W tym względzie liczymy na Państwa wyrozumiałość.

Zamawiający wyraża zgodę.
23. W § 4- proponujemy zmienić zapis na:

3 Zapłata za dostarczony na podstawie zamówienia towar nastąpi przelewem na konto bankowe Wykonawcy podane w doręczonej przez niego Zamawiającemu, prawidłowo wystawionej fakturze VAT, potwierdzającej dostawę towaru, w ciągu ......... dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego. wystawienia 

4 Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
Zamawiający nie wyraża zgody.
24. W § 7- prosimy wykreślić

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości świadczenia dostaw dla szpitala w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych, zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. 

2.  Wykonawca zobowiązuje się do zwiększenia zakresu świadczonych dostaw o 100%, w przypadku podjęcia decyzji o rozwinięciu zapasowej bazy łóżkowej szpitala.

Zamawiający nie wyraża zgody.

Konieczność takiego zapisu wynika z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012r. (Dz.U. poz. 741) – w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach, a także wytycznych Wojewody Łódzkiego dot. przygotowań ochrony zdrowia na terenie Województwa Łódzkiego do działań w przypadku wystąpienia zdarzeń nadzwyczajnych, sytuacji kryzysowych, zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

25. W § 9 - proponujemy zmienić zapis na:

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z następujących tytułów 

     i w wysokościach:

a)  w razie wystąpienia opóźnienia w dostawie towaru, w wysokości 1% wartości brutto netto nie dostarczonego towaru za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

b) za dostarczenie towaru z wadami 1% wartości brutto netto partii towaru dostarczonego z wadami za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od dnia w którym dana dostawa winna być prawidłowo zrealizowana, aż do dnia wymiany wadliwego towaru na zgodny z zamówieniem co do jakości i ilości;

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości  10% wartości brutto netto niezrealizowanej części umowy (według stanu na dzień odstąpienia);

2. Jeżeli szkoda Zamawiającego, spowodowana okolicznościami stanowiącymi podstawę naliczenia kar umownych, przewyższa wysokość naliczonych kar, Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego. 
Uzasadnienie 

Wykonawca odpowiada jedynie za normalne następstwa swych działań lub zaniechań z wyłączeniem odpowiedzialności za szkody pośrednie lub utracone korzyści.
Zamawiający nie wyraża zgody

26. W § 11 - proponujemy zmienić zapis na:

1. W kwestiach spornych wynikłych w związku z treścią lub realizacją niniejszej umowy strony będą dążyły do polubownego załatwienia sprawy, a gdy okaże się to niemożliwe, właściwym dla rozpatrzenia sporu będzie właściwy sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
Zamawiający nie wyraża zgody







Podpisał:








Prezes Zarządu








„Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.








Robert Wilanowski




Członek Zarządu

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

Joanna Trawińska – Zabłocka
Do wiadomości:

Wyjaśnienia zostają umieszczone

na stronie internetowej Zamawiającego
